## List1
7d Pomocný výkaz
Objekt: |  | SO 14 trafostanice, SO 21 kabel NN
Akce: |  | Bzenec, SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví – trafostanice 22/0,4kV
Místo: |  | Bzenec
Stupeň PD: |  | Dokumentace pro realizaci stavby
Základní rozpočtové náklady (ZRN) ∑ |  | 0
1. Dodávky |  | 0
2. Materiál |  | 0
3. Práce |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) ∑ |  | 0
4. VRN dodavatele
Zařízení staveniště |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Provozní vlivy |  | 0
Územní vlivy |  | 0
CELKEM ZRN + VRN (bez DPH) |  | 0
CENA CELKEM (s DPH) |  | 0
1. Dodávky
Pol. | Název položky | M.j. | Množství | Jednotková cena | Celkem
1 | Trafostanice dle specifikace vystrojená vč. rozváděče NN | ks | 1 |  | 0
2 | Transformátor 160kVA olejový, ekodesign | ks | 1 |  | 0
3 | Skříň měření | ks | 1 |  | 0
4 | Rozváděč VO RVO 0/NVP7P-C/S0090 | ks | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Doprava dodávek (% ze součtu dodávek) |  |  | 3.6% | 0
| Dodávky celkem |  |  |  | 0
2. Materiál - SO 14 - trafostanice
Pol. | Název položky | M.j. | Množství | Jednotková cena | Celkem
1 | Šroub šestihr.hl.M 12 x 30 poz. | ks | 2 |  | 0
2 | Matice ocel. M 12 poz. | ks | 2 |  | 0
3 | Podložka pružná poz. 12,2 021740 | ks | 2 |  | 0
4 | Páska zemnící FeZn 30/4 | kg | 47.571 |  | 0
5 | Svorka zemnící pás/pás SR 02 | ks | 14 |  | 0
6 | Tyč zemnící se svorkou ZPT 1,5m | ks | 4 |  | 0
7 | KABEL 1-AYKY-J 4x120 mm2 BK | m | 8 |  | 0
8 | Hlava rozděl.smršťovací 50-185mm2 | ks | 2 |  | 0
9 | Pojistka VN výkonová IEC 24kV 10A | ks | 3 |  | 0
10 | Dlaždice betonová 50x50x5cm | m2 | 13.5 |  | 0
11 | Štítek číslovací Al 40x60mm | ks | 2 |  | 0
12 | Gumoasfalt suspenze SA IV | kg | 3 |  | 0
13 | Osivo travní | kg | 1 |  | 0
14 | Štěrkokamen frakce 16 | t | 10.795 |  | 0
15 | Víko systémové NN | ks | 10 |  | 0
16 | Víko systémové VN | ks | 2 |  | 0
17 | Příchytka kabelová 35-54 | ks | 2 |  | 0
2. Materiál - SO 21 - kabel NN
1 | Příchytka kabelová 50-76 | ks | 8 |  | 0
2 | Příchytka kabelová 35-54 | ks | 2 |  | 0
3 | Hlava rozděl.smršťovací 50-185mm2 | ks | 2 |  | 0
4 | Hlava rozděl.smršťovací 185-240mm2 | ks | 7 |  | 0
5 | Vložka pojistková nožová vel.2 32A gG | ks | 3 |  | 0
6 | Vložka pojistková nožová vel.2 125A gG | ks | 3 |  | 0
7 | Vložka pojistková nožová vel.2 200A gG | ks | 21 |  | 0
8 | Pásek vázací na vodiče 3,6x292mm bíl | ks | 10 |  | 0
9 | Štítek z PVC 70x30 bíl | ks | 10 |  | 0
10 | Fólie výstražná červená PE 320 mm | m | 40 |  | 0
11 | Spojka kabel.šroub. 95-240 mm2 | ks | 7 |  | 0
12 | Spojka kabel.šroub. 35-95 mm2 | ks | 2 |  | 0
13 | KABEL 1-AYKY-J 3x240+120SM mm2 BK | m | 68 |  | 0
14 | KABEL 1-AYKY-J 4X50mm2 | m | 24 |  | 0
15 | KABEL 1-AYKY-J 4X16mm2 | m | 20 |  | 0
16 | Osivo travní | kg | 3 |  | 0
17 | Písek | m3 | 6.25 |  | 0
18 | Směs betonová C12/15 | m3 | 0.6 |  | 0
| Prořez z vybraných položek (metráž) |  |  | 5% | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Podružný materiál |  |  | 5% | 0
| Doprava materiálu (% ze součtu materiálu) |  |  | 3.6% | 0
| Materiál celkem |  |  |  | 0
3. Práce - SO 14 - trafostanice
Pol. | Název položky | M.j. | Množství | Jednotková cena | Celkem
1 | Štítek označovací na uzemňovací přívod | ks | 2 |  | 0
2 | Uzemnění v zemí-páska FeZn 30x4mm | m | 50 |  | 0
3 | Tyč zemnící se svorkou 1,5m/26mm | ks | 4 |  | 0
4 | Svorka odbočná SR02 pro pásku FeZn 30/4 | ks | 14 |  | 0
5 | Ochranný nátěr zemničů | m | 6 |  | 0
6 | Hloubení jámy strojně zem.tř.3-4 | m3 | 20 |  | 0
7 | Zához jámy ručně zem.tř.3-4 | m3 | 6.55 |  | 0
8 | Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm | m3 | 17.5 |  | 0
9 | Výkop rýhy 35x50cm ručně pro zemnící pásek zem.tř.3 | m | 18 |  | 0
10 | Výkop rýhy 35x70cm ručně pro zemnící pásek zem.tř.3 | m | 32 |  | 0
11 | Zához rýhy 35x50cm ručně pro zemnící pásek zem.tř.3 | m | 18 |  | 0
12 | Zához rýhy 35x70cm ručně pro zemnící pásek zem.tř.3 | m | 32 |  | 0
13 | Kabel 1-AYKY 4x120 mm2 volně uložený | m | 8 |  | 0
14 | Ukončení kab.do 4x240mm2 smršťovací koncovkou bez ok | ks | 2 |  | 0
15 | Omezovač NN pro RST | ks | 3 |  | 0
16 | Osetí povrchu travou | m2 | 20 |  | 0
17 | Provizorní úprava terénu zeminou tř.2 | m2 | 20 |  | 0
18 | Podkladová vrstva 25cm ,štěrk z kamene | m2 | 20 |  | 0
19 | Odvoz zeminy do vzdálenosti 1km | m3 | 13.45 |  | 0
20 | Odvoz zeminy za každý další km (km x m3) | m3 | 538 |  | 0
21 | Montáž transformátoru do 160kVA | ks | 1 |  | 0
22 | Osazení trafostanice - jeřáb | ks | 1 |  | 0
23 | Montáž kondenzátorového rozvaděče -1 pole do 200kg | ks | 2 |  | 0
24 | Demontáž kondenzátorového rozvaděče -1 pole do 200kg | ks | 2 |  | 0
3. Práce - SO 21 - kabel NN
1 | Kabel 1-AYKY 3x240+120 mm2 volně uložený | m | 68 |  | 0
2 | Kabel 1-AYKY 4x50 mm2 volně uložený | m | 24 |  | 0
3 | Ukončení kab.do 4x240mm2 smršťovací koncovkou bez ok | ks | 10 |  | 0
4 | Šroubová spojka 1kV | ks | 10 |  | 0
5 | Označení vývodu z rozvaděče, skříně štítkem | ks | 10 |  | 0
6 | Vytýčení trasy kabel.vedení | km | 0.025 |  | 0
7 | Výkop kabel.rýhy 100x80cm zem.tř.3 | m | 15 |  | 0
8 | Zához kabel.rýhy 100x60cm zem.tř.3 | m | 15 |  | 0
9 | Kabel.lože pískové š.100cm,bez zakrytí kab. | m | 15 |  | 0
10 | Folie výstražná PE červená-šíře 32cm | m | 30 |  | 0
11 | Výkop jámy pro spojku do 1kV zem.tř.3 | ks | 5 |  | 0
12 | Zához jámy pro kabel.spojku zem.tř.3 | m3 | 5 |  | 0
13 | Vypodložení,oddělení,krytí spojky do 1kV | ks | 10 |  | 0
14 | Odvoz zeminy do vzdálenosti 1km | m3 | 5 |  | 0
15 | Odvoz zeminy za každý další km | m3 | 200 |  | 0
16 | Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm | m3 | 15 |  | 0
17 | Položení drnu | m2 | 25 |  | 0
18 | Osetí povrchu travou | m2 | 37 |  | 0
19 | Pojistková vložka PN 2,vč.montáže | ks | 27 |  | 0
20 | Příchytka kabelová | ks | 10 |  | 0
21 | Jednovrstvá vozovka z betonu ,vrstva 10cm | m2 | 4 |  | 0
22 | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu | m | 4 |  | 0
23 | Bourání betonu | m3 | 0.6 |  | 0
24 | Doprava vybour.hmot,vč.složení do 1km | t | 1.4 |  | 0
25 | Doprava vybour.hmot,za každý další km | t | 28 |  | 0
3. Práce - ostatní náklady
1 | Likvidace a odpadů a uložení zeminy | tkc | 6.7 |  | 0
2 | Geodetické zaměření | tkc | 8 |  | 0
3. Práce - revize a zkoušky
1 | Celková prohlídka a vystavení revizní zprávy | kus | 1 |  | 0
2 | Kontrola rozvaděče vn,nn | kus | 2 |  | 0
3 | Zkouška zvýšeným napětím VN | kus | 1 |  | 0
4 | Izolační zkouška kabelů NN | kus | 7 |  | 0
3. Práce - dle hodinové zůčtovací sazby
1 | Práce, které nelze ocenit položkami ceníku | hod | 10 |  | 0
2 | Předkomplexní vyzkoušení | hod | 6 |  | 0
3 | Komplexní vyzkoušení | hod | 6 |  | 0
4 | Kontrola návazností na stávající zařízení | hod | 6 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Podíl přidružených výkonů (% ze součtu materiálu a práce) |  |  | 1% | 0
| Přesuny na staveništi (% ze součtu dodávek a materiálu) |  |  | 1% | 0
| Práce celkem |  |  |  | 0
4. VRN dodavatele (% ze ZRN)
Pol. | Název položky | M.j. | Množství | Jednotková cena | Celkem
1 | Zařízení staveniště |  |  | 2% | 0
2 | Kompletační činnost |  |  | 1% | 0
3 | Provozní vlivy |  |  | 1% | 0
4 | Územní vlivy |  |  | 0.5% | 0
Note on B145: Zahrnuje veškeré náklady na zařízení a odstranění staveniště, skladování a správu veškerých zařízení a materiálu, veškeré provozní náklady zhotovitele včetně nákladů na ubytování, náklady na zábory, veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu a provoz přípojek vody, kanalizace a energií, veškeré náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započetím a po skončení plnění zakázky.
Note on B146: Zahrnuje veškeré náklady na pochůzky po úřadech, schvalovací řízení, které nese zhotovitel, veškeré náklady, které vyplynou z podmínek stavebního řízení a ze zvláštností realizace díla, veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení, zpracování montážní a výrobní dokumentace dodavatele, koordinace subdodavatelů, účast na kontrolních dnech a jednáních s investorem, konzultace s projektantem stavby, zajištění průvodní dokumentace a dokumentace kvality stavby.
Note on B147: Zahrnuje vliv ztížených pracovních podmínek způsobených prací za provozu, prací v blízkosti zařízení pod napětím (respektive na příkaz "B"), prostoje způsobené možností odstávek zařízení.
Note on B148: Zahrnuje vliv ztížených pracovních podmínek způsobených prací ve ztížených klimatických a pracovních podmínkách, v noci, přesčas, atd.